## 固化工程量清单
安联大厦道闸、梯控、访客系统、门禁系统机电安装工程量清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 功能参数要求
一、微信公众号
1 | 微信公众号 （认证） |  |  |  | 1 | 年 | 0 | 0 | 询比采购人已具备微信公众服务号。
2 | 域名申请费 |  |  |  | 1 | 年 | 0 | 0 | 申请公众服务号后，公众服务号需要用网页传输，需申请公司域名，并申请备案开放80端口，才能使用公众服务号。 (1)域名申请费：腾讯云新用户可参加活动，com为23元首年，续费60元一年；cn为16元首年，续费35元一年。 (2)80端口备案，若使用腾讯云服务器时长在三个月以上，则由腾讯提交备案。
3 | 80端口备案 |  |  |  | 1 | 年 | 0 | 0
4 | 云服务器 （租用） |  |  |  | 1 | 台 | 0 | 0 | 申请云服务器，硬件需要I5-I7，双核CPU， 8G内存，硬盘加大至500G，含Windows系统、SQL Server数据库基础软件，正版客户自备。租用期限：一年
5 | 租用带宽 |  |  |  | 1 | 年 | 0 | 0 | 带宽10M
小计 | [6 empty] | 0
二、系统管理中心
6 | 本地服务器 |  |  |  | 1 | 台 | 0 | 0 | 1.规格：塔式工作站；2.i7-7800X 3.5GHz, 4GHz Turbo, 6C 8.25MB 缓存, HT, (140W) DDR4-2400 非-ECC； 3.内存：配置≥2根8G ECC DDR4 2666内存；最高可配256 GB 2666 MHz DDR4 ECC RDIMM内寸 免费提供内存硬件防错技术；4.硬盘：配置≥1块2.5'' 2TB SAS 10K ；硬盘扩展：最高可配6个2.5 英寸或者5个3.5英寸，前置模块化，免拆机箱可更换硬盘并支持热插拔；支持前置M.2 SSD/ SATA /SAS 驱动器，5.支持串行 SAS，支持 RAID0、 RAID1，6.DVD RW，7.网卡：集成英特尔® i219和i210千兆以太网控制器，支持英特尔远程唤醒、PXE和巨型帧 ；8.PCIE插槽：2 个第3 代PCIe x16，1 个第3 代PCIe x16（8线程），1 个第3 代PCIe x16（4线程），1 个第3 代PCIe x16（1线程），1 个PCI 32 位/33 MHz,6个USB，9.电源：配置满足硬件配置要求的425W交流电源;10.显卡：本次配置NVIDIA NVS 315, 1GB (7X20T)，11..USB 键盘、鼠标，12..显示器：24寸 IPS屏 ；要求惠普、戴尔、IBM等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
7 | 电脑 |  |  |  | 1 | 台 | 0 | 0 | 物业中心用含主机、显示器 、内存容量：8G、 处理器：Intel i3 、硬盘容量：512GB SSD 系统：Windows 10 CPU型号 i3-9100；要求国内或国际知名品牌，如惠普、联想、戴尔等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
8 | wins操作系统 |  |  |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 标准版本wins 10
9 | 数据库系统 |  |  |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 数据库操作系统 SQL 2014版本，
10 | 集成软件管理平台 |  |  |  | 1 | 套 | 0 | 0 | 出入口控制一点通管理软件平台，需集成通道管理系统、微信预约访客系统、人脸识别系统，平移门门禁系统，对接梯控系统软件，实现人员管理、设备管理等功能。
11 | 发卡器（CPU） |  |  |  | 2 | 台 | 0 | 0 | 支持读CPU卡加密内容，可选3DES，USB接口；要求国内或国际知名品牌，如旺龙、霍尼韦尔、瀚越等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
12 | 摄像机 |  |  |  | 2 | 个 | 0 | 0 | 采集人脸数据。 感光元件 CMOS、像素 200万、接口类型 USB、驱动类型 无驱动对焦方式 自动对焦；要求国内知名品牌，如海康、大华、汉邦高科、索尼等知名品牌等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
13 | 身份证读卡器 |  |  |  | 2 | 台 | 0 | 0 | 授权身份证。 射频标准 符合ISO14443 Type B标准，保密模块 居民身份证验证安全控制模块（身份证核查系统专业模块），读卡距离 0~5cm，感应区面积 80mm×80mm 读卡时间 <1s，感应角度 卡片与感应区平面最大张角 70° 工作频率 13.56MHz，调制方式 ASK调制；要求国内知名品牌，如新中新、华视、金诚信等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
14 | 工控机 （人脸识别后台专用机） |  |  |  | 1 | 台 | 0 | 0 | 配置要求：i5-4460 处理器1U LGA1150 涡轮风扇；DDR3 16GB 内存 SATA 1TB 笔记本硬盘128G；SSD 固态硬盘；要求国内知名品牌，如研祥、研华等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
15 | UPS电源 |  |  |  | 1 | 台 | 0 | 0 | C3K 标准机 内置12V蓄电池6只 3000W 在线式标准机，后备时间大于1小时，要求国内知名品牌如山特、APC等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
16 | 空白CPU卡 |  |  |  | 2000 | 张 | 0 | 0 | 与CPU读卡器同品牌配套使用，要求国内知名品牌，
小计 | [6 empty] | 0
三、 大堂出入口硬件系统
17 | 台式访客机 |  |  |  | 1 | 台 | 0 | 0 | 前台使用，台式（含主机、触摸显示屏、身份证阅读器、摄像头、植入前端访客登记软件）；台式访客机与自助访客机必须选用同一品牌，要求国内知名品牌，如钱林、德生、神思 、旷视、宇视、依图等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
18 | *自助立式访客机 |  |  |  | 2 | 台 | 0 | 0 | 自助使用，立式（含主机、触摸显示屏、身份证阅读器、摄像头、植入前端访客登记软件）。双屏显示19英寸主显示器支持触摸手写输入，主要用于显示各功能的操作界面 22英寸广告屏可持续播放视频广告等信息 支持读取二代身份证,并提取身份证证件信息 支持来访人员的拍照功能；实现证照对比功能；台式访客机与自助访客机必须选用同一品牌，要求国内知名品牌，如钱林、德生、神思、旷视、宇视、依图等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
19 | 证照对比软件 |  |  |  | 3 | 套 | 0 | 0 | 台式机与自助机使用，刷身份证，证件照与现场照自动比对；要求国内知名品牌，如阅面、瑞颖、超越等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
20 | IPAD终端 |  |  |  | 2 | 台 | 0 | 0 | 用于自助机推送全景画面确定设备 CPU：第十代酷睿i3-1005G1双核 内存：4g 硬盘：128G SSD 屏幕尺寸：12.3英寸，电池续航10.5小时，系统：win10；要求国际或国内知名品牌，如联想、苹果、华为等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
21 | *行人通道闸机 |  |  |  | 9 | 通道 | 0 | 0 | 入场识别，离场自动放行。塔楼4组双通道，裙楼一个通道。闸机使用双摆，预留出口方向的读卡窗口，要求机芯提供进口原厂控制套件，交货时须提供进口机芯报关单与原产地证明文件；外壳为国内不锈钢组件， 开关门时间：0.3s - 1.5s可调；通行速度不少于40人/分,无故障运行时间（MTBF)：≧500万次，须提供国内检测机构检测证明；外壳材料：拉丝不锈钢工艺、顶盖厚度3mm、机身厚度2mm；24V直流无刷伺服电机直接驱动； 速通门断电时门摆必须能够自动打开,形成无阻碍通道，以满足紧急情况下消防疏散要求。机芯要求国际知名进口品牌，如德国的MA、德国的多玛卡巴、瑞典的固力保等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
22 | *人脸识别终端 （平板机，含电源） |  |  |  | 9 | 路 | 0 | 0 | 进入方向使用人脸设备，出口方向预留人脸设备线路接口工作电压：DC 12V 2A处理器：4 核 Cortext-A53 1.5GHz、2核 Cortext-A72 2.0GHz；显示屏幕：8 英寸摄像头：200W 高清摄像头人脸库容量：50000 人外部接口：网络接口、USB 接口、串口、韦根收、韦根发；人脸底库5万；但出口方向人脸网线要预留。要求国内知名品牌，如商汤、旷视、安文等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
23 | 门禁控制器 |  |  |  | 9 | 块 | 0 | 0 | 每个通道配置一块门禁控制器 预留以后出口方向增加读卡器功能。 电源 12VDC ，支持协议 HTTP、TCP，卡容量 60000 刷卡记录 19000，报警记录 8800 支持2个WG读卡器接口，支持WG2、WG34等协议，通过web可配置。 2组485接口，2组按钮开关量输入，2组报警输入，2个继电器控制输出，1个继电器报警。 支持12组modbus协议的传感器，自定义采集数据。要求国际或国内知名品牌，如旺龙、霍尼韦尔、澳普等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
24 | 电源 |  |  |  | 9 | 个 | 0 | 0 | 12V 10A 控制器供电，要求国内知名品牌
25 | CPU读卡器 |  |  |  | 9 | 台 | 0 | 0 | 12V供电，支持读CPU卡加密内容，可选3DES，可选韦根26、34、66接口；要求国际或国内知名品牌，如旺龙、霍尼韦尔、瀚越、德卡等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
26 | 身份证二维码读卡器（二合一） |  |  |  | 9 | 个 | 0 | 0 | 识读模式：CMOS 识读码制：QR二维码(屏幕码、纸质码） 识读精度：≥ 5mil，识读距离：0~10cm，识读角度：360度 工作电压：DC5~12V，通讯接口：标配TTL、韦根26 选配: 韦根34/66、 RS485、USB ，自带补光灯,抗强光干扰 二维码识别速度:小于0.5秒 ，读卡类型:Mifare one(IC卡)、手机NFC、身份证物理号、芯片银行卡， 读卡距离:3～10cm， 读卡速度: ≤0.3s 机体尺寸：86mm*86mm*21mm；要求国际或国内知名品牌，如旺龙、霍尼韦尔、瀚越、斯普锐等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
27 | VIP通道电动门 |  |  |  | 5 | 通道 | 0 | 0 | 电动门通过保安遥控或按钮开闸，无需刷卡感应。 通道宽900mm；主要材料: 304不锈钢；门体制控: 360度牙式离合制锁；大于50N*m； 开门方式: 中分对摆90度；门体行程：左右180度；门体速度: 0.8~1.2秒； 电机: 24V直流无刷伺服电机；设备寿命: 不少于500万次。要求国内知名品牌，如西莫罗、汉武、德恩科、东方、COBT等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
28 | 玻璃隔断 |  |  |  | 6 | 平方米 | 0 | 0 | 闸机厂家配套提供。裙楼一组通道配合使用，含不锈钢圆立柱。制作工艺：#304本色拉丝不锈钢。 隔断高1000mm，立柱尺寸：1000×Φ51×2mm，钢化玻璃：10mm厚透明钢化玻璃，精磨边、倒安全形，每格的长度≦900mm。
小计 | [6 empty] | 0
四、 B4-B1地下通道
29 | 台式访客机 |  |  |  | 1 | 台 | 0 | 0 | 台式（含主机、触摸显示屏、身份证阅读器、摄像头、植入前端访客登记软件），要求国内知名品牌，如钱林、德生、神思、旷视、宇视、依图 等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
30 | 证照对比软件 |  |  |  | 1 | 套 | 0 | 0 | 刷身份证，证件照与现场照自动比对，要求国内知名品牌，如阅面、瑞颖、超越等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
31 | 平移门 |  |  |  | 8 | 扇 | 0 | 0 | 2800mm门宽，含变速无段DC马达、微电脑数位控制电盘、超硬度铝合金机械箱、伺服控制系统，以及其他配件，人脸、二维码或刷卡进，按钮出，加装红外防夹功能。平移门要加装UPS，保证断电时自动开门功能。门机通过50万次寿命试验,提交检测报告.要求国际知名品牌，如德国多玛、Panasonic松下、盖泽GEZE等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
32 | *人脸识别终端（平板机，含电源） |  |  |  | 8 | 路 | 0 | 0 | 工作电压：DC 12V 2A处理器：4 核 Cortext-A53 1.5GHz、2核 Cortext-A72 2.0GHz；显示屏幕：8 英寸 摄像头：200W 高清摄像头人脸库容量：50000 人外部接口：网络接口、USB 接口、串口、韦根收、韦根发；人脸底库5万；要求国内知名品牌，如商汤、旷视、安文等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
33 | 门禁控制器 |  |  |  | 8 | 块 | 0 | 0 | 用不锈钢机箱将人脸识别、读卡器、电源等设备嵌入一体固定在墙上便于用户使用，出场使用开门按钮。预留出口方向增加读卡器功能。电源 12VDC 支持协议 HTTP、TCP，卡容量 60000 刷卡记录 19000，报警记录 8800， 支持2个WG读卡器接口，支持WG2、WG34等协议，通过web可配置。 2组485接口，2组按钮开关量输入，2组报警输入，2个继电器控制输出，1个继电器报警。 支持12组modbus协议的传感器，自定义采集数据。要求国际或国内知名品牌，如旺龙、霍尼韦尔、澳普等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
34 | 电源 |  |  |  | 8 | 个 | 0 | 0 | 12V 10A 控制器供电；国内知名品牌；
35 | 身份证、二维码读卡器（二合一） |  |  |  | 8 | 个 | 0 | 0 | 识读模式：CMOS，识读码制：QR二维码(屏幕码、纸质码），识读精度：≥ 5mil，识读距离：0~10cm，识读角度：360度，工作电压：DC5~12V，通讯接口：标配TTL、韦根26 选配: 韦根34/66、 RS485、USB ，自带补光灯,抗强光干扰 二维码识别速度:小于0.5秒 ，读卡类型:Mifare one(IC卡)、手机NFC、身份证物理号、芯片银行卡 ， 读卡距离:3～10cm，读卡速度: ≤0.3s， 机体尺寸：86mm*86mm*21mm；国际或国内知名品牌，如旺龙、霍尼韦尔、瀚越等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
36 | 读卡器(CPU) |  |  |  | 8 | 台 | 0 | 0 | 12V供电，支持读CPU卡加密内容，可选3DES，可选韦根26、34、66接口；国际或国内知名品牌，如旺龙、霍尼韦尔、瀚越等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
小计 | [6 empty] | 0
五、 消防电梯梯控系统
37 | 梯控电脑 |  |  |  | 1 | 台 | 0 | 0 | 含主机、显示器 、内存容量：8G、 处理器：Intel i3 、 硬盘容量：512GB SSD 系统：Windows 10 CPU型号 i3-9100；国际或国内知名品牌，如惠普、联想、戴尔等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
38 | 电梯与梯控系统数据对接（含梯控管理软件） |  |  |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 与日本三菱电梯（型号：GPM-3）和出入口一点通管理平台提供协议对接，国际或国内知名品牌，如旺龙、霍尼韦尔、迈斯等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
39 | 无线网桥 |  |  |  | 2 | 对 | 0 | 0 | 消防电梯各一对。无线标准 IEEE802.11 a/n，工作频率 5745~5825 MHz，天线规格 内置天线：增益12dBi 水平35°，仰角35°，最大输出功率 24dBm，最高传输速率 11n：300Mbps(40MHz信道宽度)，130(20MHz信道宽度)，供电PoE24V 接口2×10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 网口加密方式 WPA-PSK/WPA2-PSK；国内知名品牌，如海康威视、H3C、华为等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
40 | *电梯主控制器 |  |  |  | 2 | 台 | 0 | 0 | 网络型电梯控制器，集成 4 个 RS485 接口，2 个 DI、1 个 RJ45 接口；具有防拆防撬功能； 可通过 RS485 接口接入电梯分控器，最多支持 4 个； 可通过 RS485 接口接入 1 个 485 读卡器； 支持视频联动，报警弹出视频、电子地图远程复核、确认； 支持消防联动； 支持断网脱机运行，可保存 20000 条事件记录，支持循环覆盖， 支持网络正常后自动同步数据。国际或国内知名品牌，如霍尼韦尔、旺龙、迈斯等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
41 | 电梯分控制器 |  |  |  | 2 | 台 | 0 | 0 | 安装在轿厢内，处理器ARM嵌入式操作：RTOS 额定电压 9-16V 额定电流 <200mA@12VDC 过压过流保护 电 源 ：18V/500mA RS485/422：18V/50mA RS232：12V 防雷保护 电源：2KV/1KA RS485、RS422、RS232、网口：600W；国内或国际知名品牌，如霍尼韦尔、旺龙、迈斯等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
42 | 转换板 |  |  |  | 2 | 块 | 0 | 0 | 可以轻松改善RS-485总线结构，分割网段，提高通信可靠性； 能够适应复杂电磁场环境； 采用光电隔离技术； 自动流向控制； 可以级联使用。 国际或国内知名品牌，如霍尼韦尔、旺龙、迈斯等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
43 | 电源 |  |  |  | 4 | 块 | 0 | 0 | 12V 10A控制器供电，包含机箱；国内知名品牌；
44 | 身份证、二维码读卡器（二合一） |  |  |  | 2 | 个 | 0 | 0 | 识读模式：CMOS 识读码制：QR二维码(屏幕码、纸质码） 识读精度：≥ 5mil 识读距离：0~10cm 识读角度：360度 工作电压：DC5~12V 通讯接口：标配TTL、韦根26 选配: 韦根34/66、 RS485、USB 自带补光灯,抗强光干扰 二维码识别速度:小于0.5秒 读卡类型:Mifare one(IC卡)、手机NFC、身份证物理号、芯片银行卡 读卡距离:3～10cm 读卡速度: ≤0.3s 机体尺寸：86mm*86mm*21mm；国际或国内知名品牌，如旺龙、霍尼韦尔、瀚越等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
45 | 读卡器(CPU) |  |  |  | 2 | 台 | 0 | 0 | 12V供电，支持读CPU卡加密内容，可选3DES，可选韦根26、34、66接口；国际或国内知名品牌，如旺龙、霍尼韦尔、瀚越等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
46 | 一键取消功能开关 |  |  |  | 1 | 套 | 0 | 0 | 定制开发,通过硬件实现，软件也具备控制功能，须在1层消防中控室单独设置一个手动控制总开关，可以一键取消所有梯控功能、道闸控制及负楼层客梯间的门禁控制。另外，所有人行通道闸、梯控、负楼层客梯间门禁系统在接到消防联动信号后自动失效，处于常开状态。另有VIP通道安装手动按键和遥控开关一键开门。
小计 | [6 empty] | 0
六、 安全文明施工措施费
47 | 安全文明施工措施费 |  |  |  | 1 | 项 | 0 | 0
小计 | [6 empty] | 0
七、 基础设施费用
48 | 电缆线 |  |  |  | 700 | 米 | 0 | 0 | RVV3*2.5，国内知名品牌，如珠江、天诚、宝胜、秋叶原等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
49 | 手动按钮线 |  |  |  | 900 | 米 | 0 | 0 | RVV4*0.5；国内知名品牌，如珠江、天诚、宝胜、秋叶原等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
50 | 镀锌线管 |  |  |  | 1500 | 米 | 0 | 0 | Φ25；国内知名品牌，如珠江、特变电工、宝胜等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
51 | 网线 |  |  |  | 1200 | 米 | 0 | 0 | 超五类带屏蔽双绞；国内知名品牌，如安普、天诚、普天等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
52 | 交换机 |  |  |  | 10 | 个 | 0 | 0 | 24口百兆，非网管；国内知名品牌，如安普、H3C、华为等知名品牌，但不排斥其他同等或同等档次以上知名品牌产品参与竞争。
53 | 配件 |  |  |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 配电箱、按钮、线管配件等；国内知名品牌；
54 | 线管线缆敷设 |  |  |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 包含所有钻孔、天花板埋管布线等施工
55 | 电梯公司配合费 |  |  |  | 1 | 项 | 35000 | 35000 | 包含电梯公司施工配合、电梯公司提供的扩展板，电梯公司提供通讯接口文档电梯公司特种设备改造报建等费用
56 | 消防公司配合费 |  |  |  | 1 | 项 | 6000 | 6000 | 包含：1、消防主机编程；2、新增加一个输入输出模块模块；3、一个开关电源；4、一个模块箱；5、消防信号线布线到指定位置。
57 | 设备安装 |  |  |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 含闸机以及集成设备、平移门以及集成设备、电梯控制系统以及集成设备，管材、线材、配件等全部系统的安装
58 | 系统调试、培训以及验收 |  |  |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 通道系统、访客系统、平移门系统、梯控系统、微信公众号预约等全部系统及软件的修改、调试、培训以及验收工作,直至招标人验收合格满意为止.
小计 | [6 empty] | 41000
不含税包干总价 | [6 empty] | 0
税金 | [6 empty] | 0 |  | 工程税率
含税包干总价 | [6 empty] | 0
| 备注： | 1、以上价格为深圳安联大厦人民币交货价，包人工，包材料，包运输，包安全生产，包保险，
包增值税专用发票的总价包死的费用，除报价费用之外，询比采购人不再支付任何其他费用。
2、交货期为签订合同后60天。总工期为 73 天。
3、以上所有软件、设备等都必须与5G兼容，不得影响使用。
4、以上工程提供免费质保期两年。