深圳市安联大厦VRV空调系统维修保养项目

采

购

文

件

深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司

深圳分公司

2020年  5  月

- 深圳市安联大厦VRV空调系统维修保养

询比公告

深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司（以下简称“比选人”）现对所属 深圳市安联大厦VRV空调系统维修保养项目进行比选，现将有关比选情况告知如下：

一、项目概况：

1、项目名称：  深圳市安联大厦VRV空调系统维修保养项目

2、项目规模： 安联大厦共有VRV空调室内机631台、室外机96台的维修保养工作（半包，包￥100元以下的维修材料），详见附件一：《安联大厦VRV空调系统维护保养工程量清单》。

3、项目地址：  深圳市福田区金田路4018号安联大厦

二、比选范围和要求：

1、深圳市安联大厦有VRV空调室内机631台，室外机96台，具体保养工作包括：室内机与室外机的通讯检测、计费软件检测、室外机定期清洗、室内机滤网清洗、室外机基础除锈防锈、日常故障处理等，目前大厦VRV空调系统已经投入使用十四年。

2、附件一《安联大厦VRV空调系统维护保养工程量清单》中罗列的所有设备设施，均必须按照附件二《安联大厦VRV空调系统维保工作内容》中要求的频次将维保、检查、测试工作一一落实到位，在维保过程中，不得发生任何漏项、缺项及偷工减料等行为，比选人将对维保工程一对一地实施严格的监管和验收，请参选单位根据上述品质要求慎重核算相关的维保工程量后报出最终的维保价格。

3、维保服务须按附件二《安联大厦VRV空调系统维保工作内容》的要求严格执行，该维保内容今后每年度将根据安联大厦VRV空调系统设备设施的实际运行状况有可能进行动态细微调整，如后续年度因个别项目的维保频次增加而造成工程量及人工费用的增加，增加的任何费用均由参选单位自行承担，维保合同一旦签订，在合同服务期限内，甲方不再调整维保费用。

4、合同签订后，正常上班时段（周一至周五：8:30~17:30）乙方必须常驻1名工程技术人员在安联大厦值班，其技术水平须经甲方认可。非正常上班时段，乙方应保证在接到甲方的故障通知后，维修人员1小时内到场处理。

5、合同签订后，乙方需按相关规定负责现场维保人员的保险和安全管理责任，指定现场安全负责人，配备足够的安全器械，做好安全防范措施，保证自身人员及客户人身、财产安全。维保工作范围内发生的一切安全事故、责任由中标单位承担，因其它原因而造成意外伤害（包括相关区域客户及过往行人）的财产损失，乙方应承担相应赔偿责任。

6、在进行本承包工程之前，参选人已充分勘察和了解施工现场环境、现场作业条件、比选人之工程管理制度等等，并且在报价之中已充分考虑了上述因素的影响。

7、本次比选无论选中与否，比选人均不向被邀请人支付投标文件制作费用，被邀请人自行承担为此所发生的一切费用。

9、服务及支付方式：1.先服务，后付费；2. 按季度结算。乙方每季度完成维保工作内容并向甲方提交增值税专用发票及维保报告后，甲方向乙方支付年度合同价款的百分之二十五。

三、参选人资格要求：

1、投标报价单位具有独立法人资格；

2、投标报价单位须具备大金空调公司授予的维修认定证。

四、评审办法：

根据符合资格要求及报价响应文件有效且报价总价合计最低的原则确定中标单位。

五、最高采购限价：

本采购项目合同期为2020年6月1日至2022年5月31日，最高限价为人民币 428600元，报价总价合计超过最高限价的报价书无效，本报价应为包工、包100元以下材料、包安全、包运输、包保险、包增值税专用发票的承包方式，在报价外，甲方不再支付任何其他费用。

六、询比文件的获取：

1、凡有意向参加本项目响应者，请于2020年5 月 14日至 5月21 日，可自行在安徽安联高速公路有限公司官网http://www.ahanlian.com/，进入安徽安联高速公路有限公司官网的新闻中心，点击新闻中心目录下拉菜单中的“公示公告”模块，找到对应的采购公告信息，在该采购公告信息页的末端点击下载该询比文件及相关资料。

2、询比文件获取方式：网上报名及下载。

七、投标截止时间和开标时间：

投标截止时间：2020年 5 月 21日 14:00（北京时间）

开标时间：2020年 5月 21日 14:00 （北京时间）

八、开标地点：

深圳市福田区金田路4018号安联大厦19楼B02室物业服务中心会议室

九、投标文件递交地点：

投标文件须密封后于（开标当日）投标截止时间前递至开标地点。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

十、公告期限：

自本邀请公告发布之日起五个自然日.

十一、询价采购公告查询及中标候选人名单公示媒体

安徽安联高速公路有限公司   http://www.ahanlian.com/

十二、联系方式：

采购人：深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司深圳分公司

地  址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦19B02

联系人：袁中勇

联系电话：0755-88286009/13622358036

深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司

深圳分公司

第二章 比选内容及有关要求

一、比选范围和要求：根据符合资格要求及报价响应文件有效且报价总价合计最低的原则确定中标单位的比选办法。

二、参选人资质要求：

参选单位具备大金空调公司授予的维修认定证，且公司具备独立法人资格。

三、参选文件组成：

1、法定代表人证明书（加盖公章）；

2、有法定代表人签字的授权委托书，被授权人的身份证复印件（加盖公章）。

3、企业营业执照（副本，三证合一）加盖公章的复印件

4、报价书及安联大厦VRV空调系统维修保养常用零配件报价清单（加盖公章）

5、大金空调公司授予的维修认定证复印件（加盖公章）

四、报价说明：

1、本采购项目最高限价为人民币428600元，报价总价合计超过最高限价的报价书无效，本报价应为包工、包100元以下材料、包安全、包运输、包保险、包增值税专用发票的半包价，在报价外，甲方不再支付任何其他费用。

五、参选文件的递交：

（一）参选文件递交截止时间：2020年 5 月 21日 14：:00（北京时间），参选文件递交地点：深圳市福田区金田路4018号安联大厦19楼B02单元。

（二）参选文件为正本副本各一份，并进行密封，并在封条上加盖参选人公章；

（三）逾期送达或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

六、评选办法：根据符合资格要求及报价响应文件有效且报价总价合计最低的原则确定中标单位。

七、合同签订:

1、比选人与中选人将于中选通知书发出之日起 5 日内，按照比选文件和中选人的参选文件签订书面合同。

2、中选人如因自身原因不按规定与比选人签订合同，则比选人将废除授选，由被废选人依法承担相应法律责任。比选人有权在评委会推荐的入围方案中另择合同授予人或重新组织比选。

3、中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目的任务，不得将中选项目的转让（转包）及分包给他人。

八、附件

附件一：安联大厦VRV空调系统维护保养工程量清单

附件二：安联大厦VRV空调系统维保工作内容

附件三：安联大厦VRV空调系统维修保养常用零配件报价清单

附件四：报价书

安联大厦VRV空调系统维护保养工程量清单

附件一：

工程名称：深圳市安联大厦VRV空调系统维护保养工程

| 一 | 室内机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 负二层空调室内机 | 大金 | FXYF32K | 台 | 3 |  |
| 2 | 负二层空调室内机 | 大金 | FXYF40K | 台 | 1 |  |
| 3 | 负二层空调室内机 | 大金 | FXYF63K | 台 | 2 |  |
| 4 | 负二层空调室内机 | 大金 | FXYF100K | 台 | 1 |  |
| 5 | 负二层空调室内机 | 大金 | FXYF125K | 台 | 2 |  |
| 6 | 1楼空调室内机 | 大金 | FXD50M | 台 | 41 |  |
| 7 | 1楼空调室内机 | 大金 | FXD63M | 台 | 16 |  |
| 8 | 1楼空调室内机 | 大金 | FXD80M | 台 | 10 |  |
| 9 | 2楼空调室内机 | 大金 | FXD50M | 台 | 20 |  |
| 10 | 2楼空调室内机 | 大金 | FXD63M | 台 | 44 |  |
| 11 | 3楼空调室内机 | 大金 | FXD50M | 台 | 20 |  |
| 12 | 3楼空调室内机 | 大金 | FXD63M | 台 | 43 |  |
| 13 | 4楼空调室内机 | 大金 | FXD63M | 台 | 52 |  |
| 14 | 8楼空调室内机 | 大金 | FXD32M | 台 | 1 |  |
| 15 | 8楼空调室内机 | 大金 | FXYF32K | 台 | 1 |  |
| 16 | 8楼空调室内机 | 大金 | FXD40M | 台 | 1 |  |
| 17 | 8楼空调室内机 | 大金 | FXYF63K | 台 | 1 |  |
| 18 | 8楼空调室内机 | 大金 | FXYF100K | 台 | 2 |  |
| 19 | 33楼空调室内机 | 大金 | FXD40M | 台 | 92 |  |
| 20 | 33楼空调室内机 | 大金 | FXD63M | 台 | 2 |  |
| 21 | 35楼空调室内机 | 大金 | FXD40M | 台 | 92 |  |
| 22 | 35楼空调室内机 | 大金 | FXD63M | 台 | 2 |  |
| 23 | 36楼空调室内机 | 大金 | FXD25M | 台 | 4 |  |
| 24 | 36楼空调室内机 | 大金 | FXD32M | 台 | 10 |  |
| 25 | 36楼空调室内机 | 大金 | FXD40M | 台 | 48 |  |
| 26 | 36楼空调室内机 | 大金 | FXD50M | 台 | 11 |  |
| 27 | 36楼空调室内机 | 大金 | FXD63M | 台 | 21 |  |
| 28 | 37楼空调室内机 | 大金 | FXD25M | 台 | 6 |  |
| 29 | 37楼空调室内机 | 大金 | FXD32M | 台 | 5 |  |
| 30 | 37楼空调室内机 | 大金 | FXD40M | 台 | 57 |  |
| 31 | 37楼空调室内机 | 大金 | FXD50M | 台 | 14 |  |
| 32 | 37楼空调室内机 | 大金 | FXD63M | 台 | 6 |  |
| 合计： |  |  |  | 台 | 631 |  |
| 二 | 室外机 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 负二层空调室外机 | 大金 | RHXYQ12BAN | 台 | 1 |  |
| 2 | 1楼空调室外机 | 大金 | RHXY10MY1 | 台 | 2 |  |
| 3 | 1楼空调室外机 | 大金 | RHXYQ12BAN | 台 | 2 |  |
| 4 | 1楼空调室外机 | 大金 | RHXY16MY1 | 台 | 6 |  |
| 5 | 2楼空调室外机 | 大金 | RHXY10MY1 | 台 | 8 |  |
| 6 | 2楼空调室外机 | 大金 | RHXY16MY1 | 台 | 4 |  |
| 7 | 3楼空调室外机 | 大金 | RHXY10MY1 | 台 | 8 |  |
| 8 | 3楼空调室外机 | 大金 | RHY16MY1 | 台 | 4 |  |
| 9 | 4楼空调室外机 | 大金 | RHXY10MY1 | 台 | 2 |  |
| 10 | 4楼空调室外机 | 大金 | RHXY16MY1 | 台 | 7 |  |
| 11 | 8楼空调室外机 | 大金 | RHXY8MY1 | 台 | 2 |  |
| 12 | 8楼空调室外机 | 大金 | RHXY10MY1 | 台 | 2 |  |
| 13 | 33楼空调室外机 | 大金 | RHXY10MY1 | 台 | 6 |  |
| 14 | 33楼空调室外机 | 大金 | RHXY16MY1 | 台 | 6 |  |
| 15 | 35楼空调室外机 | 大金 | RHXY10MY1 | 台 | 6 |  |
| 16 | 35楼空调室外机 | 大金 | RHXY16MY1 | 台 | 6 |  |
| 17 | 36楼空调室外机 | 大金 | RHXY10MY1 | 台 | 6 |  |
| 18 | 36楼空调室外机 | 大金 | RHXY16MY1 | 台 | 6 |  |
| 19 | 37楼空调室外机 | 大金 | RHXY10MY1 | 台 | 6 |  |
| 20 | 37楼空调室外机 | 大金 | RHXY16MY1 | 台 | 6 |  |
| 合计： |  |  |  | 台 | 96 |  |
| 三 | VRV系统检测、调试、日常保养项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机之间通讯状态检测 |  |  | 台次 | 631 |  |
| 2 | 室内机与计费电脑之间通讯状况检测 |  |  | 台次 | 631 |  |
| 3 | 室外机与计费电脑之间通讯状况检测 |  |  | 台次 | 96 |  |
| 4 | 压缩机运转各项参数检测 |  |  | 台次 | 240 |  |
| 5 | 冷冻油润滑状态检测 |  |  | 台次 | 96 |  |
| 6 | 机组制冷剂泄漏状态的检测 |  |  | 次 | 4 |  |
| 7 | 机组之间平衡状况的检测及调整 |  |  | 次 | 4 |  |
| 8 | I-Touch-Manager（ITM）及信号线的连接检查 |  |  | 次 | 4 |  |
| 9 | 室外机电路主控板检测及除尘 |  |  | 次 | 4 |  |
| 10 | 室外机电路变频板检测及除尘 |  |  | 次 | 4 |  |
| 11 | 室内外管道保温层检查及修补 |  |  | 次 | 1 |  |
| 12 | 主机基础除锈防锈 |  |  | 次 | 1 |  |
| 13 | 日常故障处理：添加制冷剂,更换零配件,设备参数调整等 |  |  | 项 | 1 |  |

附件二：

安联大厦VRV空调系统维保工作内容

| 项目 | 内 容 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （次/年） |  |
| 室内机检测工作 | 室内机之间通讯状态检测 | 4 |  |
|  | 室内机与计费电脑之间通讯状况检测 | 4 |  |
| 室外机检测工作 | 室外机电路主控板检测及除尘 | 4 |  |
|  | 室外机电路变频板检测及除尘 | 4 |  |
|  | 室外机与计费电脑之间通讯状况检测 | 4 |  |
|  | 压缩机运转各项参数检测 | 4 |  |
|  | 冷冻油润滑状态检测 | 4 |  |
|  | 机组制冷剂泄漏状态的检测 | 4 |  |
|  | 机组之间平衡状况的检测及调整 | 4 | 大金专用工具CHECKER检测 |
| 计费系统检测工作 | I-Touch-Manager（ITM）、ITM扩展器及信号线的连接检查,整个计费系统的正确性和完好性检查 | 4 |  |
| 日常保养工作 | 室外机定期清洗 | 1 |  |
|  | 室内机滤网清洗 | 1 |  |
|  | 运转部件的保养. | 1 |  |
|  | 冷凝排水管冲洗 | 1 |  |
|  | 室内外管道保温层检查及修补(如有损坏) | 1 |  |
|  | 主机基础除锈防锈 | 1 |  |
| 打印检测报告及报告分析 | 使用大金专用CHECKER软件对VRV空调机组进行电脑检测并打印检测报告,软件免费升级. | 4 |  |
| 故障处理 | 接到通知后维修人员60分钟内到场处理。 |  | 配件材料 另计费 |
| 顾问咨询 | 提供运行管理建议 |  |  |

大厦共有VRV空调室内机631台，室外机柜体96台。

附件三：

安联大厦VRV空调系统维修保养常用零配件报价清单

| 名称 | 品牌 | 型号 | 备注 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频压缩机 | 大金 | JT1FDVDKYR@* |  | 个 | 1 |  |
| 恒速压缩机 | 大金 | JT170FDKYE@* |  | 个 | 1 |  |
| 室外机电子版 | 大金 | 2P104837-12 |  | 个 | 1 |  |
| 室外机压缩机变频板 | 大金 | 2P164907-1 |  | 个 | 1 |  |
| 室外机风扇变频板 | 大金 | 2P105016-2 |  | 个 | 1 |  |
| 室外机滤波P板 | 大金 | 3P104838-1 |  | 块 | 1 |  |
| 室外机电源接触器 | 大金 | 3P129810-4 |  | 个 | 1 |  |
| 室外机风扇马达 | 大金 | 3P106117-1 |  | 个 | 1 |  |
| 室外机压力开关 | 大金 | 3P116717-2 |  | 个 | 1 |  |
| 室外机截止阀 | 大金 | 2SA58055-12 |  | 个 | 1 |  |
| 室外机压力传感器 | 大金 | 3P098771-2 |  | 个 | 1 |  |
| 干燥过滤器 | 大金 | R3269031-3 |  | 个 | 1 |  |
| 室外机加热丝 | 大金 | 2PC04412-35 |  | 个 | 1 |  |
| 室外机热交换器 | 大金 | 2P104586-10 |  | 个 | 1 |  |
| 室外机顶板 | 大金 | 3P105748-1 |  | 块 | 1 |  |
| 室外机油分离器 | 大金 | 3P133853-1 |  | 个 | 1 |  |
| 室外机四通阀线圈 | 大金 | 3SA52037-17 |  | 个 | 1 |  |
| 室外机电子膨胀阀驱动部件 | 大金 | 2SA50011-2-SA |  | 个 | 1 |  |
| 室外机电磁阀线圈 | 大金 | 3SA50011-2-SA |  | 个 | 1 |  |
| 室外机热敏电阻 | 大金 | 3P108640-1 |  | 套 | 1 |  |
| 室外机B4组件 | 大金 | 2PRO2635-1 |  | 套 | 1 |  |
| 室外机端子台 | 大金 | 3SA44004-1-KU |  | 个 | 1 |  |
| 室外机变压器 | 大金 | 3EA74026-2 |  | 个 | 1 |  |
| 室外机外置过滤器 | 大金 | 大金原厂 | 含滤芯 | 个 | 1 |  |
| 线束 | 大金 | 4P117218-1 |  | 条 | 1 |  |
| I-Touch-Manager（ITM） | 大金 | DCM601A611M | 可连接64台内机（含安装调试、电脑软件费用） | 个 | 1 |  |
| ITM扩展器 | 大金 | DCM601A621M | 可连接64台内机 | 个 | 1 |  |
| 室内机吸气格栅 | 大金 | 2P103914-1 |  | 个 | 1 |  |
| 室内机接水盘 | 大金 | 4P117871-2 |  | 个 | 1 |  |
| 室内机热交换器 | 大金 | 2P117317-3 |  | 个 | 1 |  |
| 名称 | 品牌 | 型号 | 备注 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 室内机风扇马达 | 大金 | 3P120382-1 |  | 个 | 1 |  |
| 室内机变压器 | 大金 | 3EA74026-2 |  | 个 | 1 |  |
| 室内机排水泵 | 大金 | 4P120039-1 |  | 个 | 1 |  |
| 室内机有线控制器 | 大金 | BRC1C611 |  | 个 | 1 |  |
| 室内机热敏电阻 | 大金 | 3SA48005-4 |  | 个 | 1 |  |
| 室内机控制P板 | 大金 | 2P230395-88E |  | 个 | 1 |  |
| 室内机浮子开关 | 大金 | 4P123931-2 |  | 个 | 1 |  |
| 室内机橡胶圈 | 大金 | 4PA04470-1 |  | 个 | 1 |  |
| 室内机无线遥控器 | 大金 | 3P160102-15 |  | 套 | 1 |  |
| 室内机螺帽 | 大金 | 4SK23012-5 |  | 个 | 1 |  |
| 室内机电子阀驱动部 | 大金 | 2SA50011-2KU |  | 个 | 1 |  |
| 室内机电子阀本体 | 大金 | 2SA50010-1-SI |  | 个 | 1 |  |
| 室内机面板 | 大金 | BYC125B-W18 |  | 个 | 1 |  |
| 室内机电线 | 金龙羽 | BVR 3*2.5 |  | 米 | 1 |  |
| 室内机电线 | 金龙羽 | RVV 2*1.0 |  | 米 | 1 |  |
| 室内机端子台 | 大金 | 4PA61000-1 |  | 个 | 1 |  |
| 铜管 | 上海飞轮 | Φ19.1 | 含保温 | 米 | 1 |  |
| 铜管 | 上海飞轮 | Φ25.4 | 含保温 | 米 | 1 |  |
| 铜管 | 上海飞轮 | Φ34.9 | 含保温 | 米 | 1 |  |
| 铜管 | 上海飞轮 | Φ41.3 | 含保温 | 米 | 1 |  |
| 铜管 | 上海飞轮 | Φ6.4 | 含保温 | 米 | 1 |  |
| 铜管 | 上海飞轮 | Φ9.5 | 含保温 | 米 | 1 |  |
| 铜管 | 上海飞轮 | Φ12.7 | 含保温 | 米 | 1 |  |
| 铜管 | 上海飞轮 | Φ15.9 | 含保温 | 米 | 1 |  |
| 酚酫复合风管 | XPS | ### 双面铝箔保温板 |  | 平方 | 1 |  |
| 排水管 | 联塑 | DN25 | 含保温 | 米 | 1 |  |
| 排水管 | 联塑 | DN40 | 含保温 | 米 | 1 |  |
| 氟利昂R22 | 霍尼威尔 | R22 | 22.3kg/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 氟利昂R410a | 大金 | R410a | 10 kg/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 氧气 | 国标 | 40L |  | 瓶 | 1 |  |
| 乙炔 | 国标 | 40L |  | 瓶 | 1 |  |
| 氮气 | 国标 | 40L |  | 瓶 | 1 |  |

附件四：

深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司

深圳分公司安联大厦VRV空调系统维修保养采购项目

报价书

报价单位：

日   期：

注： （1）在任何情况下，投标报价单位必须在此填写其营业执照的编号，签发日期以及注册地区：

编号：                                      日期：

注册地区：

致：深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司深圳分公司

1．经踏勘  深圳市安联大厦VRV空调系统维修保养采购项目 的现场，以及仔细阅读本项目询比文件之后，我方愿按照上述询比文件之要求，以人民币（大写）

（RMB ）                   的金额，并承诺服务期限为两年，承担并完成上述整个项目的维修、维护、保养等全部工作。

2．直到制订并签署了一项正式协议书前，如本报价书被接纳，本报价书连同贵方发出的成交通知书，将成为具有约束力的合同。

3．我方确认即使在回标时注明有附加条款或建议等，仅供询价单位参考用，而不会成为报价的一部分。

4．我方确认已完全按询价文件填妥并提交一切所需的资料。

5．我方承诺一旦成交，则就本询价文件中所包括的合同文件中的所有条款及约定予以接受，本报价书中列有疑义的除外。

6．我方承诺一旦成交，在将来的合同履行过程中，所有测试检查、检验检查和评估等均符合中华人民共和国现行有效版本的标准规范、法规和维保合同文件内规定的其他标准工程规范及有关说明。如双方无特别说明，对于技术规范与标准规范、法规等的不一致，都应取较高要求者为准，我方已将该要求包含在总价内。

（以下无正文）

报价单位名称：

地        址：

法人代表或获授权代表签署

电话：                                    传真：

盖章：

第三章 合同文本格式

工

程

合

同

书

项目名称：深圳市安联大厦VRV空调系统维修保养项目

项目地点：深圳市福田区金田路4018号安联大厦

采购单位：深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司深圳分公司

施工单位：

合 同 条 款

甲方：深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司深圳分公司

地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦19楼B 02

乙方：

地址：

根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经友好协商，就安联大厦VRV空调系统的维护保养达成如下协议：

一、保养的工作内容

- 乙方对甲方的“大金”牌VRV空调设备及控制系统进行维护保养工作，确保安联大厦VRV空调处于良好的运行状态。具体保养工作内容：每季度使用大金专用CHECKER软件对安联大厦VRV空调运行整体情况进行电脑检测并打印检测报告，每次保养或对大厦VRV空调进行维修后，乙方应当向甲方出具书面的保养报告和维修报告，保养报告内容包括但不限于：大厦VRV空调运行情况、保养工作、更换的配件、可能存在的安全隐患等；维修报告内容包括但不限于：大厦VRV空调损坏原因、维修措施、更换的设备或零部件、维修后运行情况等。

二、合同期限

本合同有效期自2020 年 6月 1日至 2022年 5 月 31日止，为期两年。

三、维修保养费及付款方式

年度维修保养费用为人民币：    元整（￥    .00元）。双方按季度结算，先服务、后收费，每次      元整(￥    .00元)，乙方每季度完成维保工作内容并向甲方提交6%服务式增值税专用发票及维保报告后甲方在14个工作日内付清。

四、甲乙双方的责任

- 合同期内，甲方的大金VRV空调系统所需更换零部件，添加或更换制冷剂及润滑油等，由甲方购买或提供，甲方对需要的配件可自行采购，但必须保证所采购配件是符合使用要求的原厂配件，乙方应配合协助免人工费更换，乙方也可按附件一《安联大厦VRV空调系统维护保养常用零配件一览表》所列的价格优先向甲方提供零部件，低于100元以下配件不收费，软件升级或修改或重装不收费、此合同附件上的常用配件及其它零部件更换不收人工费，乙方提供的零配件保修期为一年，且须为质量合格的原厂配件。

- 乙方需为本工程配备足够的大金VRV空调专用备件，不得以待料为由使大厦VRV空调系统停用超过24小时，一般情况下故障停用急修时间不得超过12小时。

- 乙方需派一名对大厦VRV空调维保工作熟悉之员工在办公时间驻守大厦巡检及处理紧急情况，非办公时间要求在大厦VRV空调出现故障后60分钟内赶到现场开展工作，双方确定非办公时间报修电话为：         ，乙方必须保持该电话畅通。

- 所有维保工作必须有甲方工作人员在现场陪同进行，维保检查务必认真仔细，发现问题及时解决，维修质量须保证及时高效。小维修不超过一个工作日修复，大修原则上不超过三个工作日内修复。故障处理完毕乙方负责提供一份故障处理报告及意见给甲方。

- 乙方须确保甲方的VRV空调系统处于正常使用或备用状态。

- 乙方需按附件二《安联大厦VRV空调系统维保工作内容》的要求对大厦VRV空调系统进行维护保养和试机运行工作。每年对大厦VRV空调系统进行一次年度安全测试以及总结报告。

- 每次维修保养需按照附件二《安联大厦VRV空调系统维保工作内容》中要求的项目一一进行，保养完成后向甲方出具书面的保养报告或维修报告。

- 乙方须保证大厦VRV空调系统的设备完好率达100%，乙方如发现设备异常，应及时书面通知甲方进行维修处理。如乙方不能达到以上标准，由乙方承担相关责任，且甲方有权视情况酌情扣除季度维保工程款总额的1%～5%的违约金。

- 合同履行期间，在设备检修过程中由乙方人员工作失误导致设备损坏，产生的维修费用均由乙方负责。

- 乙方应遵守大厦的管理制度，服从物业公司的管理，工作期间要穿工作服，做好施工现场保护措施，办理物业公司长期出入证，该出入证仅在合同生效期间有效。

- 合同期内如甲方未能按合同的约定支付保养费，乙方有权停止对甲方的服务，不承担维修责任。乙方未能执行合同条款情节严重的，甲方提出书面警告无效后，甲方有权单方面解除本合同而不负违约责任。

- 乙方需按相关规定负责现场维修人员的保险和管理责任，指定现场安全负责人，配备足够的安全器械，做好安全防范措施，保证自身人员及客户人身、财产安全。维修工作范围内发生的一切安全事故、责任由乙方承担，因其它原因而造成意外伤害（包括相关区域客户及过往行人）的财产损失，乙方应承担相应赔偿责任。

- 乙方对设备设施进行保养、维修施工时，使用或更换的机油、油漆、柴油、天那水（稀释剂）、沾有机油、油漆的抹布或手套均属危废物品，不能随意倾倒或丢弃；产生的危废品应按照国家环保法规进行处理或统一交由甲方工程人员转仓库集中处理。

- 经甲、乙双方共同确定的附件一《安联大厦VRV空调系统维护保养常用零配件一览表》，附件二《安联大厦VRV空调系统维保工作内容》均为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力。

- 甲方可根据大厦VRV空调系统的实际情况对每年的维修保养计划进行调整（含维保频次的增加），调整后的年度维保计划经乙方确认后作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力。

五、其它

- 甲方提前30天通知，可以解除合同，费用按本合同第三条约定的原则结算。

- 双方遇到纠纷事宜时应友好协商解决；不能协议解决的，向甲方住所地人民法院起诉。

- 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司深圳分公司

代表签字（盖公章）：

签订时间：

乙方：

代表签字（盖公章）：

签订时间